## Slide 1: Etudes thermiques pour l’évolution du détecteur interne d’ATLAS
Des essais ont été réalisés sur des échantillons d’aluminium de différents type (série 1050 et 5086), dans le but d’obtenir une valeur moyenne du coefficient d’échange convectif.
Echantillons d’aluminium
Les courbes d’acquisition sont ajustées pour un meilleur résultat.
Les incertitudes sont acceptables (<10%).
Les valeurs du coefficient tendent vers une valeur moyenne (10.1107 W/m²/K).
Des essais de répétabilité ont été effectués.
Geoffrey Charpentier – Août 2010
Un tube en aluminium, élément faisant parti de l’échelle, et accueillant le fluide réfrigérant, a été utilisé pour obtenir des valeurs se rapprochant de ce qu’on pourrait obtenir avec l’échelle, mais de manière plus simple (un seul type de matériau utilisé).
Le dispositif expérimental a grandement évolué au fil des différentes mesures. De nombreuses améliorations ont été apportés, permettant des mesures plus rapides, plus variées et plus larges.
Pour observer le comportement en température du détecteur interne d’ATLAS de façon la plus réaliste possible, un modèle réduit d’une échelle de ce détecteur a été fabriquée par le laboratoire et a servie pour les expériences thermiques.
Les débitmètres n’étant pas calibrés pour le fluide utilisé, il a fallu établir des courbes correctives.
Toutes les différentes données obtenues par l’expérience seront recoupées avec les simulations faites par ordinateur.
On obtient deux séries de valeurs de coefficient selon si le tube est plein d’eau ou d’air.
Un bâti a été construite et installée dans la chambre ventilée pour tenir les sondes.
Schéma final du dispositif
Les premières observations en refroidissement ont été obtenues.
Les mesures avec le tube plein d’eau sont plus proches entre elles que pour l’air.
Montage expérimental final. Un réservoir a été installé au-dessus de la pompe, le circuit de refroidissement a été entièrement revu et on peut également remarquer la présence du circuit de dérivation.
Montage expérimental initial.
Modélisation d’un tube avec son échelle.
Les valeurs du coefficient en réchauffement sont semblables à celles obtenues avec le tube. Elles sont également proches entre elles.
Vue en coupe de l’échelle : on remarque la présence de différents matériaux entourant le tube.
Vue de dessus du modèle réduit de l’échelle.
L’allure du coefficient « h » en refroidissement varie selon la température du fluide réfrigérant. Ce résultat est surprenant et d’autres test doivent être réaliser pour confirmer ou infirmer cette tendance.
Recherche réalisée dans le cadre du stage de deuxième année d’ingénieur de Polytech’Paris Sud